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Источник бесперебойного питания
[bookmark: _Toc131757627]Информация о заказчике
	ЗАКАЗЧИК
	Наименование:
	

	
	Тел./Факс:
	

	
	Контактное лицо:
	

	
	
	

	
	(ФИО, должность, телефон, e-mail)

	ОБЪЕКТ
	



	[bookmark: _Toc131757628] Проблема, решаемая установкой ИБП

	

	[bookmark: _Toc131757629]Функции ИБП

	1. Бесперебойное электроснабжение локального потребителя 
	

	2. Бесперебойное снабжение участка сети (подключение на шины РП) 
	

	3. Параллельная работа с сетью в качестве источника добавочной мощности в период пикового потребления
	

	4.  Другая:

	[bookmark: _Toc131757630] Основные параметры источников электроэнергии на объекте

	3.1. Основной источник

	3.1.1 Вид источника
	 Сеть
	 ДГУ
	 ГПУ

	
	 СЭС
	 ВЭС
	 ________

	3.1.2 Наименование источника (марка и модель)
	

	3.1.3 Номинальное напряжение источника, кВ
	

	3.1.4 Номинальная мощность источника, кВт
	

	3.2. Дополнительный источник

	3.2.1 Вид источника
	 Сеть
	 ДГУ
	 ГПУ

	
	 СЭС
	 ВЭС
	 ________

	3.2.2 Наименование источника (марка и модель)
	

	3.2.3 Номинальное напряжение источника, кВ
	

	3.2.4 Номинальная мощность источника, кВт
	

	[bookmark: _Toc131757631]Требования к техническим характеристика ИБП

	4.1 Номинальное напряжение (переменного тока, в точке подключения), кВ
	 Определить расчётом
	Другое: ______

	4.2 Мощность, кВА
	 Определить расчётом
	Другая: ______

	4.3 Время выдачи номинальной мощности, с/мин/ч (указать единицу измерения)
	 Определить расчётом
	Другая: ______

	Допустимость кратковременных бестоковых пауз при переключении на питание от ИБП 
	 Допустимо:

    до 20 мс
    до 200 мс
    другое:

_______________

	  Не допустимо

	[bookmark: _Toc131757632]Требования к мониторингу

	5.1 Протокол/интерфейс передачи данных
	 Modbus TCP/Ethernet

	
	 ____________________________________________

	5.2 Удаленный мониторинг
	

	5.3 Интеграция данных ИБП в SCADA системы и системы управления верхнего уровня
	

	[bookmark: _Toc131757633]Требования к конструктивному исполнению

	6.1 Исполнение 
	 Шкафное        
(в помещении) 
	 БМЗ контейнерного типа (наружное)

	6.1.1 Степень защиты IP
	 IP21
	Другая: ____
	 IP44
	Другая: ____

	6.1.2  Вид климатического исполнения
	 УХЛ4
	Другое: ____
	 УХЛ1
	Другое: ____

	6.1.3 Диапазон рабочих температур воздуха при 
эксплуатации, °C
	 +1…+35
	Другой:____
	 –60…+40
	Другой:____

	6.1.4 Относительная влажность при температуре 25 °C, %, не более
	 80
	Другая: ____
	 100
	Другая: ____

	6.2 Ввод кабелей питания
	 снизу
	 сверху
	Другой:____

	6.3 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64), не менее
	 6 баллов
	Другое: ______

	6.4 Возможность подключения системы накопления энергии 6-35 кВ к системе питания собственных нужд
	 Да
	 Нет

	6.5 Если БМЗ, предельные габаритные размеры одного контейнера (В×Ш×Г), мм, не более 
	 6058×2438×2896 (20 ft.)
	Другие: ______

	6.6 Предельное количество БМЗ или контейнеров, не более
	 Определить расчётом
	Другое: ______

	6.7 Предельные размеры системы (В×Ш×Г), мм, не более
	
	

	6.8 Другое:


	[bookmark: _Toc131757634] Комплектность поставки

	7.1 Расположение трансформатора (при номинальном напряжении 6 кВ и более) 
	 Внутри контейнера
	 Наружнее

	7.2 Тип трансформатора, если расположение  наружнее
	 Сухой
	 Маслянный

	7.3 Дополнительные опции
	

	7.3.1 Видеонаблюдение
	 Да
	 Нет

	7.3.2 Освещение
	 Да
	 Нет

	7.3.3 Система контроля и управления доступом
	 Да
	 Нет

	7.4 Другое:



[bookmark: _Toc131757635]Дополнительные требования:
	

	

	

	

	

	

	

	

	




Заполнил:
	
	
	«___» ___________ _____г.

	(Ф.И.О., должность, телефон)
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Приложение 1 
к Опросному листу №
Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу
	№
	Документ
	Отметка о предоставлении

	1
	Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети.
	

	2
	План местности/помещения в потенциальном месте размещения ИБП.
	

	3
	Характеристики основного технологического оборудования
	

	4
	Осциллограммы аварийных ситуаций, статистика частоты их возникновения и длительности 
	

	5
	Другое:
	

	6
	Другое:
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