Динамический активный фильтр гармоник

ДАФГ

Опросный лист.

МТПФ-ОЛ-23-11-2023

Дата введения 23.11.2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Опросный лист №	3

1.1.	Информация о заказчике	3

1.2.	Проблема, решаемая установкой ДАФГ	3

1.3.	Основные параметры источников электроэнергии на объекте	3

1.4.	Требования к техническим характеристика ДАФГ	3

1.5.	Режимы работы ДАФГ	3

1.6.	Требования к мониторингу	4

1.7.	Требования к конструктивному исполнению	4

1.8.	Комплектность поставки	5

2.	Дополнительные требования:	5

Опросный лист №

Динамический активный фильтр гармоник

Информация о заказчике

| ЗАКАЗЧИК | Наименование: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| ОБЪЕКТ |  |  |

| Проблема, решаемая установкой ДАФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры источников электроэнергии на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основной источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Вид источника | Сеть |  |  |  | ДГУ |  |  |  |  | ГПУ |  |
|  | СЭС |  |  |  | ВЭС |  |  |  |  | ________ |  |
| 3.1.2 Наименование источника (марка и модель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Номинальное напряжение источника, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 Номинальная мощность источника, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к техническим характеристикам ДАФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Номинальное напряжение (переменного тока, в точке подключения), кВ | Определить расчётом |  |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 4.2 Мощность, кВА | Определить расчётом |  |  |  |  |  | Другая: ______ |  |  |  |  |
| Режимы работы ДАФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Компенсация тока высших гармоник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная измерительная система контролирует активную и реактивную составляющую мощности путем измерения мгновенных значений напряжения и тока в силовой сети. Данные анализируются процессорной системой для определения картины спектра гармоник и фазового угла сдвига тока. Эта информация используется генератором импульсов, поступающих на мост широтно-импульсной модуляции преобразователя на основе IGBT для производства и выдачи в цепь именно такого гармонического тока (по амплитуде, форме и фазе), который необходим для компенсации искажений нагрузки и реактивной составляющей, выходящей за установленные пределы в следующем цикле основной кривой тока (синусоиды). Для работы в данном режиме датчики тока устанавливаются в цепь, в которой действуют компенсируемые возмущения. Точка подключения установки выбирается по возможности ближе к источнику возмущения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Номера компенсируемых гармоник | 2 |  | 15 |  |  |  | 28 |  |  |  | 41 |
|  | 3 |  | 16 |  |  |  | 29 |  |  |  | 42 |
|  | 4 |  | 17 |  |  |  | 30 |  |  |  | 43 |
|  | 5 |  | 18 |  |  |  | 31 |  |  |  | 44 |
|  | 6 |  | 19 |  |  |  | 32 |  |  |  | 45 |
|  | 7 |  | 20 |  |  |  | 33 |  |  |  | 46 |
|  | 8 |  | 21 |  |  |  | 34 |  |  |  | 47 |
|  | 9 |  | 22 |  |  |  | 35 |  |  |  | 48 |
|  | 10 |  | 23 |  |  |  | 36 |  |  |  | 49 |
|  | 11 |  | 24 |  |  |  | 37 |  |  |  | 50 |
|  | 12 |  | 25 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 26 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 27 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 5.1.2. Мощность компенсируемых гармоник | Определить расчетом |  |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 5.2. Компенсация реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В данном режиме установка работает как источник ЭДС на основе анализа формы напряжения в точке подключения. Принцип работы состоит в следующем. ДАФГ строит идеальную синусоиду напряжения и сравнивает с ней форму напряжения в точке подключения. При искажении фактической синусоиды в следствие гармонических составляющих тока нагрузки ДКФУ действует следующим образом. При превышении сетевым напряжением идеальной синусоиды (при синхронизированной частоте) происходит отбор энергии из сети через заряд ёмкостей ДАФГ. При снижении фактической формы тока ниже образцовой синусоиды происходит отдача энергии в сеть за счет разряда конденсаторов. Все описанные преобразования происходят в пределах одного полупериода. Степень влияния ДАФГ на сетевое напряжение определяется мощностью установки и мощности создаваемых в сети помех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Величина реактивной мощности, квар | Определить расчётом |  |  |  |  |  | Другая: ______ |  |  |  |  |
| 5.2.2. Целевой cosφ | Определить расчётом |  |  |  |  |  | Другой: ______ |  |  |  |  |
| Требования к мониторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Протокол/интерфейс передачи данных | RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Удаленный мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Интеграция данных ДАФГ в SCADA системы и системы управления верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к конструктивному исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Исполнение | Шкафное (в помещении) |  |  |  |  |  | БМЗ контейнерного типа (наружное) |  |  |  |  |
| 7.1.1 Степень защиты IP | IP21 | Другая: ____ |  |  |  |  | IP44 |  | Другая: ____ |  |  |
| 7.1.2 Вид климатического исполнения | УХЛ4 | Другое: ____ |  |  |  |  | УХЛ1 |  | Другое: ____ |  |  |
| 7.1.3 Диапазон рабочих температур воздуха при эксплуатации, °C | +1…+35 | Другой:____ |  |  |  |  | –60…+40 |  | Другой:____ |  |  |
| 7.1.4 Относительная влажность при температуре 25 °C, %, не более | 80 | Другая: ____ |  |  |  |  | 100 |  | Другая: ____ |  |  |
| 7.2 Ввод кабелей питания | снизу |  |  | сверху |  |  |  | Другой:____ |  |  |  |
| 7.3 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64), не менее | 6 баллов |  |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 7.4 Если БМЗ, предельные габаритные размеры одного контейнера (В×Ш×Г), мм, не более | 6058×2438×2896 (20 ft.) |  |  |  |  |  | Другие: ______ |  |  |  |  |
| 7.5 Предельное количество БМЗ или контейнеров, не более | Определить расчётом |  |  |  |  |  | Другое: ______ |  |  |  |  |
| 7.6 Предельные размеры системы (В×Ш×Г), мм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Расположение трансформатора (при номинальном напряжении 0,4 кВ и более) | Внутри контейнера |  |  |  |  | Наружное |  |  |  |  |  |
| 8.2 Тип трансформатора, если расположение наружное | Сухой |  |  |  |  | Масляный |  |  |  |  |  |
| 8.3 Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Видеонаблюдение | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 Освещение | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 Система контроля и управления доступом | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.4 Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

Заполнил:

|  |  | «___» ___________ _____г. |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, телефон) |  |  |

Приложение 1

к Опросному листу №

Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу

| № | Документ | Отметка о предоставлении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети. |  |
| 2 | План местности/помещения в потенциальном месте размещения ДАФГ. |  |
| 3 | Характеристики основного технологического оборудования |  |
| 4 | Осциллограммы аварийных ситуаций, статистика частоты их возникновения и длительности |  |
| 5 | Другое: |  |
| 6 | Другое: |  |