Система оперативного постоянного тока (СОПТ) на базе литий-ионных аккумуляторных батарей

Техническое описание

оглавлениЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Термины и обозначения	3

1.	Назначение и технические характеристики	4

2.	Конструкция	5

2.1.	Конструкция СОПТ	5

2.2.	Конструкция КЛИАБ	5

2.3.	Конструкция ЗВУ	7

2.4.	Щит постоянного тока (ЩПТ)	9

3.	Информационные и коммуникационные возможности	12

4.	Конкурентные преимущества	14

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для ознакомления с техническими особенностями, конструктивными решениями и функциональными возможностями системы оперативного тока (СОПТ), выполненного на базе комплектной литий-ионной аккумуляторной батареи (КЛИАБ) в шкафном исполнении производства компании АО «Новосибирский приборостроительный завод»

Документ содержит основные технические сведения о СОПТ с КЛИАБ и предназначен для профильных специалистов-энергетиков. Поскольку сфера применения СОПТ с КЛИАБ – подстанции, на которых широко применяются системы на базе свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА), некоторые параметры, функции и характеристики в документе приведены по принципу сравнения с аналогичными для СКА. Акцент в описании сделан на функции и параметры, важные при эксплуатации. При этом многие важные технические моменты – например, описание принципа микроциклирования КЛИАБ или алоритма работы балансировки элементов – в настоящем документе упущены как не имеющие непосредственного влияния на основные эксплуатационные характеристики и свойства.

Для более глубокого изучения конструкции и работы СОПТ с КЛИАБ рекомендуется ознакомиться с Руководством по эксплуатации КЛИАБ и зарядных устройств.

Термины и обозначения

SoC (англ.State Of Charge) – степень заряженности аккумуляторной батареи;

SoH (англ. State Of Health) – степень работоспособности АКБ;

АКБ – аккумуляторная батарея, включает в себя аккумуляторы, СУАБ, элементы конструкции и коммутации;

АЭ – аккумуляторный элемент (ячейка), группа параллельно соединенных аккумуляторов;

БАК – блок аккумуляторного элемента СУАБ (контроллер, управляющий одним АЭ);

БОМ – блок опроса модуля СУАБ (контроллер, управляющий группой АЭ, объединенных в аккумуляторный модуль МА);

БУС – блок управления стрингом СУАБ (контроллер, управляющий СУАБ в целом);

ЗВУ – зарядно-выпрямительное устройство;

КЛИАБ – комплектная литий-ионная батарея производства АО «НПЗ»;

ПК – персональный компьютер;

СКА – свинцово-кислотный аккумулятор;

СОПТ – система оперативного постоянного тока;

СУАБ – система управления аккумуляторной батареей;

Стринг – последовательно соединенная группа АЭ, контролируемая одним Блоком управления стрингом СУАБ;

ШВАБ – шкаф ввода аккумуляторных батарей;

ШРОТ – шкаф распределения отходящих линий;

ЩПТ – щит постоянного тока

Назначение и технические характеристики

Система оперативного постоянного тока предназначена для бесперебойного питания оперативных цепей подстанции. Аккумуляторная батарея в составе СОПТ (в частности – КЛИАБ) предназначена для питания оперативных цепей подстанции в течение периода отсутствия основного питающего напряжения.

Таблица 1 – Технические данные СОПТ с КЛИАБ

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, В, DC | 220 |
| 2 | Конфигурации СОПТ, количество каналов | 1, 2 |
| 3 | Ёмкость КЛИАБ (С), Ач | 86 - 200 |
| 4 | Тип охлаждения | естественный |
| 5 | Номинальный ток разряда КЛИАБ, А | В соответствии с Приложением 1 |
| 6 | Максимальный длительный ток разряда КЛИАБ (30 секунд), А |  |
| 7 | Толчковый ток разряда КЛИАБ (10 секунд), А |  |
| 8 | Циклический ресурс КЛИАБ, кол-во циклов, DOD 70% |  |
| 9 | Температурный диапазон эксплуатации, ○С | 0 … +40 |
| 10 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| 11 | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP21 |
| 12 | Срок эксплуатации в режиме подзаряда (микроциклирования)*, лет | 25 |

Производитель КЛИАБ – АО «Новосибирский приборостроительный завод», г. Новосибирск

* – основным ограничивающим фактором срока эксплуатации КЛИАБ служит срок эксплуатации аккумуляторных батарей, который, в свою очередь, зависит от режима эксплуатации изделия.

При работе в составе КЛИАБ батарея работает в режиме микроциклирования, характеризующегося постоянным нахождением в диапазоне степени заряда 80-100% (с недопущением перезаряда выше допустимого значения) и редкими циклами разряда. Такой режим является благоприятным для аккумуляторов и позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации.

Конструкция

Конструкция СОПТ

Таблица 2 – Состав СОПТ с КЛИАБ

| Элемент СОПТ | СОПТ со СКА | СОПТ с КЛИАБ |
| --- | --- | --- |
| Зарядно-выпрямительное устройство | + | + Зарядные устройства для СОПТ с КЛИАБ аналогичны классическим |
| Щит постоянного тока (ЩПТ) | + | + ЩПТ аналогичен |
| Шкаф распределения отходящих линий (ШРОТ) | + | + ШРОТ аналогичен |
| Шкаф ввода аккумуляторных батарей (ШВАБ) | + | - Предохранители АБ установлены в блоке защиты и коммутации КЛИАБ, входят в стандартный комплект поставки КЛИАБ |
| Аккумуляторная батарея | АКБ в стеллажах + инфраструктура | КЛИАБ |

Таким образом, конструктивное отличие СОПТ с КЛИАБ заключается в конструкции самого КЛИАБ и в отсутствии необходимости установки отдельного ШВАБ.

Конструкция КЛИАБ

Пояснения к конструкции шкафа КЛИАБ приведены на рисунке 1. Модули  аккумуляторов имеют несколько модификаций в зависимости от типа и количества устанавливаемых аккумуляторов, а также от схемы их подключения (при необходимости несколько аккумуляторов могут соединяться параллельно и в дальнейшем функционировать как одна ячейка большей ёмкости). Соединение модулей выполняется изолированными жёсткими шинами во фронтальной плоскости.

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".]

При необходимости применения двухканальных систем («СОПТ с хвостом») конструкция не меняется – один из модулей выделяется под размещение аккумуляторов второго канала.

КЛИАБ выполнен в конструктиве стандартного электротехнического шкафа одностороннего обслуживания с нижним кабельным подключением.

Аккумуляторы размещены в выдвижных модулях. Помимо аккумуляторов и силовой ошиновки в модулях размещены платы СУАБ «Комбат», обеспечивающих также и индикацию состояния на лицевой панели

Блок защиты и коммутации содержит силовые предохранители, устройство контроля изоляции, измерительные цепи, блок управления стрингом СУАБ «Комбат»

Рисунок 1 – Конструкция шкафа КЛИАБ

Конструкция ЗВУ

Зарядные выпрямительные устройства модульного типа (ЗВУ-М) предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное, поддержания аккумуляторных батарей (АБ) в режиме постоянного подзаряда, проведение автоматического ускоренного и ручного выравнивающего зарядов АБ, питания потребителей постоянного тока, подключенных к щиту постоянного тока (ЩПТ).

Функции ЗВУ-М:

заряд обслуживаемых и мало-обслуживаемых свинцово-кислотных АБ, герметизированных свинцово-кислотных АБ с рекомбинацией газа, литий-ионных АБ;

параллельная работа с АБ на нагрузку;

поддержание АБ в режиме постоянного подзаряда (буферный режим);

питание нагрузки при отключенной АБ;

обеспечение гальванической развязки входных и выходных цепей переменного и постоянного тока;

защита АБ и сигнализация различных типов аварий.

ЗВУ-М включает в себя защиту от:

короткого замыкания на стороне переменного тока;

короткого замыкания на стороне выпрямленного тока;

перегрузок;

повышенного напряжения питающей сети;

пониженного напряжения питающей сети;

глубокого разряда АБ;

повышенного напряжения на выходе ЗВУ;

пониженного напряжения на выходе ЗВУ.

В составе СОПТ ЗВУ-М выполняет следующие функции:

режимы заряда для КЛИАБ;

ускоренный и выравнивающий заряды АБ;

контроль отсутствия или исчезновения фазы питающей сети;

контроль выходного напряжения;

ограничение выходного тока ЗВУ;

автоматическое включение вентиляции в помещении, где находится АБ;

автоматическая блокировка включения режимов ускоренного и выравнивающего заряда при выключенной вентиляции в помещении АБ;

защита от взаимного влияния друг на друга двух и более ЗВУ, работающих параллельно;

управление внешней защитой АБ от глубокого разряда;

автоматическая настройка выходного напряжения заряда АБ в зависимости от температуры в помещении, где находится АБ;

проверка целостности цепи АБ;

контроль состояния изоляции на общих шинах питания постоянного тока;

контроль температуры АБ;

контроль исправности ЗВУ и диагностику типа аварии;

ограничение тока заряда АБ;

интеграция в АСУ ТП с использованием последовательного интерфейса RS485 по протоколу ModBus RTU;

тестирование емкости АБ;

автоматический ввод резервного питания (АВР);

дистанционное управление;

проверка целостности цепи АБ в автоматическом режиме;

контроль аварийного отключения защитных аппаратов;

контроль входных/выходных параметров ЗВУ с помощью электроизмерительных приборов;

устройство мониторинга (передача данных по протоколу ModBus RTU  и по стандартам МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850);

сейсмостойкость до 9 баллов (по MSK-64).

Преимущества ЗВУ-М:

естественное охлаждение выпрямительных модулей 10 и 20 А, позволяющее построить систему с естественным охлаждением без использования вентиляторов;

модульное построение системы позволяет организовать резервирование по схеме "n +1".

Рисунок 2 – Структурные схемы включения ЗВУ-М

Таблица 3 – Основные технические параметры ЗВУ-М

| № | Параметр | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение питания, В | ~3х380В±20% ~1х220В±20% |  | ~1х220В±20% |  |
|  | Частота питающей сети, Гц | 47-63 |  |  |  |
|  | Номинальное выходное напряжение, В | =220В | =110В | =48В | =24В |
|  | Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 190-270 | 88-135 | 28-60 | 9-30 |
|  | Номинальный выходной ток, А | 10-160 |  | 20-80 |  |
|  | Номинальный выходной ток модуля ЗВУ, А | 20/10 |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсаций выходного напряжения, % | ±0,2 |  |  |  |
|  | Максимальное отклонение выходного напряжения, % | ±0,5 |  |  |  |
|  | Перегрузочная способность, % | 105% номинального тока |  |  |  |
|  | КПД, % | Не менее 95 |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности | 0,93 |  |  |  |
|  | Габариты (ВхШхГ), мм | 1800х800х600 |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | Естественное |  |  |  |
|  | Степень защиты | IP21 |  |  |  |
|  | Срок службы, лет | Не менее 30 |  |  |  |

Щит постоянного тока (ЩПТ)

ЩПТ предназначены для приема и распределения электрической энергии постоянного тока, защиты цепей от сверхтоков, мониторинга и сигнализации нормального и аварийного режимов работы. ЩПТ обеспечивает питание потребителей постоянного тока от зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) в нормальном режиме и от аккумуляторной батареи (АБ) в аварийном режиме.

В зависимости от требуемых электрических и эксплуатационных характеристик ЩПТ может состоять из:

шкафа ввода аккумуляторной батареи;

шкафа ввода и секционирования;

шкафа отходящих линий.

- Базовое исполнение щита постоянного тока:

ввод электроэнергии от АБ и зарядно-выпрямительных устройств;

распределение электроэнергии между потребителями;

селективная защита вводов щита и отходящих линий от токов короткого замыкания и токов перегрузок;

резервирование между секциями с коммутацией рубильником-разъединителем;

контроль тока заряда/разряда АБ;

измерение напряжения между полюсами АБ;

контроль напряжения на шинах ЩПТ и формирование сигнала о его превышении и понижении;

контроль пульсаций напряжения на шинах ЩПТ и формирование сигнала о превышении уставки значения пульсации напряжения;

световая сигнализация состояния оборудования ЩПТ на лицевых панелях;

передача сигналов положения и состояния коммутационных и защитных аппаратов ЩПТ беспотенциальными контактами;

возможность демонтажа приборов для метрологической поверки;

защита от импульсных перенапряжений на шинах питания ЩПТ разрядниками варисторного типа;

климатическое исполнение УХЛ4.

- Щит постоянного тока может быть дополнен опциональными функциями:

устройство мигающего света (УМС);

дополнительные цифровые измерительные приборы;

прибор измерения напряжения симметрии АБ;

контроль тока подзаряда АБ;

блок аварийного освещения;

мониторинг и автоматизация 2 уровня (передача сигналов по цифровому интерфейсу: RS-485 / ModBus RTU, Ethernet / МЭК 60870-5-104, Ethernet / МЭК 61850;

мониторинг и автоматизация 3 уровня (устройство регистрации аварийных событий);

устройство автоматического поиска линии с замыканием на землю;

сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по шкале MSK-64.

Рисунок 3 – Типовое решение СОПТ подстанций СОПТ 110кВ

Рисунок 4 – Типовое решение СОПТ подстанций СОПТ 220-700 кВ

Таблица 4 – Основные технические параметры ЩПТ

| № | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 160/250 | 400/630/1000 |
|  | Номинальное напряжение сборных шин, В | =110/220 |  |
|  | Род тока | Постоянный |  |
|  | Величина напряжения оперативных цепей, В | =24/48/60/110/220 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 15 | 21 |
|  | Ток термической стойкости сборных шин в течении 1 сек, кА | 8,5 | 20 |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |
|  | Способ обслуживания | Одно/двусторонний |  |
|  | Степень защиты | IP21 |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |

Информационные и коммуникационные возможности

Одно из основных отличий литий-ионных аккумуляторов – склонность к перезаряду и переразряду, необходимость постоянного контроля состояния (напряжения и температуры) каждого аккумулятора, необходимость приведения аккумуляторов в составе батареи к одинаковой степени заряженности. Эти задачи выполняет Система управления аккумуляторной батареей (СУАБ) «Комбат».

Структурно СУАБ «Комбат» представляет собой систему четырех уровней:

первый уровень – блоки аккумуляторных элементов (БАК), устанавливаются на каждом аккумуляторном элементе (АЭ) и обеспечивают измерение напряжения и температуры АЭ, к которому он подключен, и передачу их БОМ, а также балансировку и индикацию состояния АЭ.

второй уровень – блоки опроса модулей (БОМ), устанавливаются в каждом модуле, обеспечивают получение и передачу в БУС данных от БАК, хранение уставок, индикацию состояния АЭ в модуле

третий уровень – блоки управления стрингом (БУС), устанавливается в БЗК и обслуживает один канал КЛИАБ. Предназначен сбора данных со всех аккумуляторов канала, связи с верхним уровнем, управления защитно-коммутационной аппаратурой и иными устройствами, подключенными к его выходам, реализации алгоритмических функций – управления и продвинутый диагностики батареи

четвертый уровень – блок архивирования, регистрации и связи – предназначен для сбора потоковых данных, их обработки и упорядоченного хранения, выдачи по запросу системам диспетчеризации по необходимым интерфейсам и протоколам. Также выполняет функцию самописца, хранящего исчерпывающие данные о работе батареи на сроке службы.

За счет описанной структуры система легко интегрируется в любые системы диспетчеризации, может быть адаптирована для участия в любых схемах сбора данных.

Кроме того, наличие третьего и четвертого уровней системы обеспечивает реализацию следующих функций:

продвинутая диагностика. В процессе эксплуатции СУАБ способна в автоматическом режиме определять, анализировать динамику изменения следующих величин:

  - фактическая ёмкость каждого аккумулятора с учетом деградации;

  - фактическое внутреннее сопротивление каждого аккумулятора;

  - фактический саморазряд (ток утечки) каждого аккумулятора;

  - фактически отработанный циклический ресурс батареей;

  - текущая степень деградации батареи в целом и каждого аккумулятора.

дистанционный мониторинг состояния батареи. Реализована возможность контроля с приложения ПК, в разработке – с мобильного приложения Android;

Возможность построения любых аналитических диаграмм и графиков на основе хранящихся в БАРС данных.

Рисунок 5 – Структура первых трех уровней СУАБ «Комбат»

Конкурентные преимущества

Преимущества при эксплуатации СОПТ с КЛИАБ приведены в сравнении со стандартными решениями СОПТ на базе СКА.

Таблица 5 – Преимущества СОПТ с КЛИАБ

| Описание конкурентного преимущества | Условия, при которых проявляется |
| --- | --- |
| Низкое внутреннее сопротивление. Способность отдавать большой толчковый ток В связи с высокими разрядными токами, значительно превышающими токи, которые могут обеспечить аналогичные по ёмкости свинцовые батареи, особенно на коротком промежутке времени (до 15с, до 5 минут, до 30 минут), применение СОПТ и КЛИАБ может быть выгодно при наличии высоких толчковых токах. В этом случае при проектировании СОПТ на СКА вынужденно закладывается батарея гораздо бОльшей ёмкости, чем необходимо, что ведет к дополнительному увеличения бюджета – как непосредственно на батарею, так и на окружающую инфраструктуру. СОПТ с КЛИАБ способен обеспечить необходимые мощностные параметры с компактным шкафом КЛИАБ сравнительно небольшой ёмкости | Наличие требований по высоким толчковым токам |
| Высокая плотность хранения энергии В связи с химическими особенностями плотность хранения энергии в КЛИАБ в разы превышает аналогичный параметр для СКА. В связи с этим большая батарея СКА может быть заменена более компактным шкафом КЛИАБ, при этом освободится значительная площадь. При этом КЛИАБ не требует специальной инфраструктуры, подобно СКА, может размещаться в любом электротехническом помещении | Необходимость сооружения или глубокой модернизации аккумуляторного помещения |
| Возможность размещения СОПТ в непосредственной близости от нагрузки В связи с предыдущим пунктом важным также является возможность уменьшения длины кабельных линий за счет размещения СОПТ рядом с нагрузкой. Это дает как прямой экономический эффект (уменьшение длины кабеля), так и скрытый (снижаются потери и просадки напряжения на кабеле, возможно упростить и уменьшить мощность требуемой системы) | Наличие протяженных кабельных линий питания мощной нагрузки |
| Возможность реализации схемы резервирования n+1 Конструкция и принцип работы КЛИАБ позволяют реализовывать параллельное подключение нескольких батарей. В совокупности с компактными размерами это дает возможность при проектировании закладывать, где это требуется, возможность резервирования по схеме n+1 вместо 2n – безальтернативной схемы при использовании СКА | Объекты, на которых требуется резервирование батареи |
| Простое техническое обслуживание КЛИАБ, как и любое электротехническое оборудование, требует регулярного сервисного обслуживания. Условно все необходимые процедуры можно разделить на 2 части: типовые и специальные. К типовым относятся мероприятия, характерные для любого похожего оборудования: протяжка контактов, удаление пыли и т.д. Специальные операции требуются в связи со спецификой работы литий-ионных аккумуляторов. К ним относят, например, проведение цикла заряд/разряд, анализ аварийных протоколов и отчета автоматической системы самодиагностики. Однако КЛИАБ выполнен так, что бОльшую часть специальных операций система может выполнить самостоятельно при минимальном участии персонала. Общий объем по обслуживанию КЛИАБ намного ниже, чем процедуры с СКА | Для любых систем |
| Информационное обеспечение СОПТ с КЛИАБ по сравнению с классическими СОПТ с СКА (впрочем, и с бОльшей частью СОПТ на других литий-ионных батареях) предоставляет пользователю принципиально другой уровень информационного обеспечения и аналитики. Так в архивной части БАРС хранится информация, позволяющая восстановить график работы СОПТ за любой период эксплуатации, проследить динамику изменения любого параметра как батареи в целом, так и каждого аккумулятора. Одной из сложностей при работе с литий-ионной аккумуляторной батареей является проблема с диагностированием ее состояния. От простой степени заряда (классический способ – по напряжению НРЦ не подходит, характеристика аккумулятора имеет почти одинаковое напряжение в диапазоне 15-85% заряда) до величин, характеризующих физическое состояние аккумулятора. СУАБ «Комбат» применяет специально разработанные авторские алгоритмы, позволяющие: - обеспечить 3 режима балансировки; - автоматически в процессе эксплуатации определять внутреннее сопротивление, токи утечки (саморазряд), степень деградации каждого аккумулятора; - контролировать ресурс каждого аккумулятора. Кроме того, программные возможности модуля БАРС позволяют передавать эту информацию как в любую систему диспетчеризации, так и транслировать на удаленные устройства – например, приложение ПК и телефона. Данные свойства дают возможность применения принципа предиктивного ремонта – выработку ресурса или возникновение иных технических проблем можно предугадать до их появления и принять опережающие меры. | Наличие цели цифровизации и повышении уровня мониторинга и диагностики оборудования |

Приложение А

Рисунок А1 – Общий вид КЛИАБ

Рисунок А2 – КЛИАБ.100.220 на ПС «Вымпел», Новосибирск

Рисунок А3 – Скриншот блока ПУМ на КЛИАБ.100.220

Рисунок А4 – КЛИАБ.200.220+28 на ПС «Юргинская»